荣成邱家水产有限公司热电厂3号75吨锅炉静电除尘器维修项目招标公告

荣成邱家水产有限公司热电厂3号75吨锅炉静电除尘器维修项目需对外招标采购，若有能力供货、施工的客户请报名参加招标，施工现场在荣成市虎山镇驻地好当家工业园区，招标物资基本技术要求如下：

3号锅炉除尘器大修技术要求

- 维修内容

- 更换20套尘中轴承。销轴材质GY12，滚轮GY40。安装必须找好同心度不大于2mm，直线度小于1mm。

- 静电除尘器人孔门因腐蚀需更换，人孔门尺寸与原尺寸相符。

- 静电除尘器瓷套、瓷轴保温箱，瓷轴、瓷套、瓷端子积灰较严重需进行清洁。清理保温箱内积垢、积灰；清洁瓷件。

- 静电除尘器壳体因蚀造成蚀透现象；查出漏点进行补焊约170㎡、加固防腐。

- 一、二电场阳极板损坏严重不能正常使用；更换阳极板256套及相关部件（凹凸套512套、极板卡、标准件548套、限位套36套等）。

- 外部检修平台板均已腐蚀严重，不能承重物，约27㎡平台板进行更换且防腐。

- 外部保温多处脱落，造成安全隐患；更换外保温约800㎡。

- 进出口烟道膨胀节腐蚀严重，漏风严重；更换膨胀节3套。

- 三电场阳极、阴极系统拆除清空。

- 进出风烟道有漏风现象；内部检查，补漏。

- 相关部件技术要求

- 阳极板及附件

  - 阳极板

阳极板尺寸与原阳极板一致，材质为SPCC，Q195；480“C”型板、厚度为1.5mm，一体成型，中间不得焊接。安装时要求垂直吊装。

  - 凹凸套

凹凸套为凹套与凸套均为冲制机加工件，凹凸角度均与极板凹凸孔角度相符。

  - 极板夹

极板夹为冲制型“U”50-50型，厚度3mm; 安装时应在同一水平面上，偏离不超过5mm。

  - 标准件

固定阳极板和限位套的标准件采用M16×110mm8.8级螺栓；先用矩力扳手初步拧紧，等调整好振打杆位置后再打死、焊牢。

  - 安装要求

阳极板采用专用吊具进行两块一起垂直吊装，挂钩处要挂到底并下振打杆形成一条线，先将振打杆预夹紧，调整后前后位置后再打死、焊牢。

  - 限位装置

限位装置要在振打杆安装好后，进行调整（避免不限位和过限位）后进行400±5mm定位后焊牢。

- 一、二电场的拆除

  - 将原有一、二电场阳极板及附件进行全部拆除；

  - 将悬挂装置改为挂钩式（悬挂梁+挂钩）；

  - 拆除一、二电场顶部（上层顶+保温层+下层顶及加强筋）；保护性拆除变压器、隔离开关柜、保温箱及内部件等，安装完新极板后进行恢复。

  - 上层顶采用5mm花纹钢板，下层顶采用5mm钢板、加强筋采用12#槽钢、56*90角铁等；保温层为100mm100熔重岩棉板。

  - 在电场内搭设脚手架进行全面检查侧板，对漏风的、脱焊、开焊的、蚀薄（≦3mm）的进行加固、更换（采用5mm钢板）；焊缝宽度不小于板厚。

- 人孔门

  - 人孔门尺寸与原尺寸相符；

  - 检修门分为外护板（3mm钢板）+保温层(40mm硅酸铝板)+内层板（3mm钢板）+门框；

  - 外护板与内层板焊接时为满焊；

  - 门框钢板不小于5mm；密封条¢14mm采用玻纤胶密封条；

  - 内层门+门框+外层门组成一套人孔门。

- 外保温

  - 外保温支撑角钢采用30×30×3，焊接牢固；保温钉采用8#铁丝，每平方不少于6处；

  - 外护板采用0.5mm厚彩钢瓦，保温层采用100mm岩棉板；

  - 保温时要求搭设标准钢管脚手架。

- 进出风口烟道

  - 拆除、更换3套非金属膨胀节，膨胀节规格与原规格相符；非金属部分采用不锈钢丝网+硅胶防火布+玻璃纤维防火布等5层组成；耐温200℃。膨胀节框架厚1mm，导流板3mm，304材质。

  - 进出风烟道采用内部搭设临时平台、支架检查漏风情况并进行补漏和加固。

- 绝缘件的清理

瓷轴、瓷套、瓷端子 等绝缘件先用干净抹布擦拭，后用浓度75%工业酒精进行清洁。

- 拆卸过程中有些部件（如加热管、瓷轴、瓷套、阻尼电阻等）有未能预见损、坏需另行更换

- 维修效果

- 保证负荷运行状态下稳定的极间距。

- 振打系统良性运转保持清灰效果（注：检查外振打系统，若坏需更换）。

- 安全生产：

- 施工人员应严格按照国家有关规定及热电厂有关规定进行施工，严禁野蛮施工。施工人员必须有每人不低于100万意外保险。

- 本次工程主辅材及工作平台等由施工方负责，电厂只提供水、电。

- 施工人员必须安全施工，出现一切的安全事故与电厂无关。

荣成邱家水产有限公司热电厂

2024年9月13日

有意者请致电13371154663物资采购部联系人邱先生，13370907879热电厂技术部分负责人联系人冯主任，13371152689热电厂总负责人唐经理，审计部监督电话0631-7438028，报名截止日期暂定到2024年9月份下旬，有意者请尽快联系报名参标，报名截止后统一发送招标邀请函。

好当家集团物资采购部

2024年9月13日