荣成邱家水产有限公司热电厂130吨锅炉维修项目招标公告

荣成邱家水产有限公司热电厂130吨锅炉维修项目需对外招标采购，若有能力供货、施工的客户请报名参加招标，施工现场在荣成市虎山镇驻地好当家工业园区，招标物资基本技术要求如下：

130吨锅炉维修技术要求

- 提供且更换高、低温段空气预热器（高、低管箱），图号55305-5-0，中温段预热器漏风试验且封堵漏风管口。更换预热器之间膨胀节，图号55305-16-0。

注：

- 高温段预热器管考登钢材质，低温段预热器管考登钢外搪瓷。

- 低温段预热器管设计制作时在原图纸基础上去掉两排管再均匀布置，以增大管缝隙防止堵灰。

- 更换低温段预热器烟气侧护板、中温段两侧护板。检验预热器出口烟风道（屋内）有无缺陷且修复。施工前彩钢瓦保护性拆除且恢复。

- 过热器迎风面防磨罩更换，材质1Cr25Ni20，图号55403-3-0S1。

- 更换疏水管、排污管、加药管、取样表管（含保温铝皮）。（混合室积灰清理干净，外运）

注：

- 取样表管额外增加一根蒸汽伴热管。

- 热工表管缠绕伴热带（伴热带由电厂提供）。

- 8米平台两个阀门保温（铝皮利旧）。

- 炉顶阀门、弯头、管道保温（铝皮利旧）包铝皮。

- 混合室顶约20平方米铁板更换，板厚国标3.0mm。

- 拆一号除尘器顶电动葫芦且安装在130吨炉顶处。

- 检查中心筒是否有缺陷且修复。

- 中标施工单位需要锅炉安装改造A级资质，施工工期40天。

- 施工单位现场施工人员每人须有不低于100万人身意外伤害保险。

- 所有辅材及工作平台由施工方负责，电厂只提供水电。

- 施工期间拆下的废旧物品按电厂指定位置堆放，施工完毕场地保持清洁。

有意者请致电13371154663物资采购部联系人邱先生，13370907879热电厂技术部分负责人联系人冯主任，13371152689热电厂总负责人唐经理，本次招标监督投诉电话18006312388张部长，报名截止日期暂定到2025年8月份下旬，有意者请尽快联系报名参标，报名截止后统一发送招标邀请函。

好当家集团物资采购部

2025年8月16日