荣成邱家水产有限公司热电厂130吨锅炉耐火材料维修项目招标公告

荣成邱家水产有限公司热电厂130吨锅炉耐火材料维修项目需对外招标采购，若有能力供货、施工的客户请报名参加招标，施工现场在荣成市虎山镇驻地好当家工业园区，招标物资基本技术要求如下：

130吨锅炉耐火材料维修技术要求

一、工程范围：

- 拆除炉膛出口导向角且重新砌筑。

- 炉膛出口两侧墙拆除及重新砌筑。

- 分离器靶区局部位移耐火砖拆除及重新砌筑。

- 炉顶集箱、省煤器集箱破损处重新保温抹面。

- 检查水冷套处及其他破损处且修复。

- 混合室东西局部位移耐火砖拆除及重新砌筑。

二、投标人的资格要求

- 工程施工二级资质以上。

- 施工单位现场维修人员每人不低于100万人身意外伤害保险。

三、 技术要求

一、技术说明及要求：

1、刚玉可塑料技术指标

| AI2O3 | ≥80.0％ |
| --- | --- |
| SiO2 | ≤8.5％ |
| CaO | ≤8％ |
| Fe2O3 | ≤2.0％ |
| 体密 | ≥2.85g/cm³ |
| 耐火度 | ≥1790℃ |
| 耐火温度 | ≥1500℃ |
| 耐压强度110℃×24h 1400℃×5h | ≥40MPa |
|  | ≥80MPa |
| 耐磨性（cm³） | ≤6 |

2、轻质浇筑料技术指标

| 体积密度≤ |  | 0.8 g/cm3 |
| --- | --- | --- |
| 耐压强度 | 110℃×24h ≥ | 5 MPa |
|  | 800℃×3h ≥ | 3 MPa |
| 烧后线变化率 1000℃×3h ≤ |  | 0.8% |
| 导热系数(温度350℃) ≤ |  | 0.22W/(m·k) |
| 长期使用温度 |  | 1000℃ |

3、硅酸铝耐火纤维毡理化性能按GB3003-82，1000℃时导热系数不大于0.147W/m℃。

4、耐热钢筋、板（抓钉）材质为1Gr25Ni20Si2。

材料交付要求：材料在工地交付用户时应采用分袋包装的形式，并且随材料一同提供材料化验单。

因施工需要改动的零部件拆除与恢复（拆除前需经采购人确定），所有施工架子的搭设。

锅炉砌筑应遵守有关的标准和规范。

砌筑材料必须提交出厂检测合格证。

锅炉炉墙按DL/T5047-1995《电力建设施工及技术规范（锅炉机组篇）》炉墙章节施工及验收。

二、工期：合同签订后，配合甲方根据锅炉检修的时间进行施工。

三、工程保修期：2年

四、施工地点：

五、所有辅材及工作平台由施工方负责，电厂只提供水电。施工完毕垃圾外运，保持场地清洁。

有意者请致电13371154663物资采购部联系人邱先生，13370907879热电厂技术部分负责人联系人冯主任，13371152689热电厂总负责人唐经理，本次招标监督投诉电话18006312388张部长，报名截止日期暂定到2025年8月份下旬，有意者请尽快联系报名参标，报名截止后统一发送招标邀请函。

好当家集团物资采购部

2025年8月16日